Annexe A. FICHES TECHNIQUES

LOT 1- Fourniture et installation des équipements d’alimentation hydraulique

| N° | Désignation | Qté | Caractéristiques demandées | Caractéristiques proposées (À compléter par le soumissionnaire) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pompe immergée | 1 | 1. Caractéristiques hydrauliques de la pompe - Type de pompe : pompe immergée multicellulaire à roue semi-axiale. - Débit nominal : 5 l/s. - Hauteur manométrique totale (HMT) nominale : 131,5 m. - Plage de fonctionnement : - Débit minimal (Qmin) : 0,5 l/s. - Débit maximal (Qmax) : 6,1 l/s. - Hauteur maximale : 194,7 m. - NPSH requis : ≤ 3 m. - Rendement maximal de la pompe : ≥ 72,8 %. - Rendement du groupe électropompe au point de fonctionnement : ≥ 55 %. - Vitesse de rotation : environ 2890 tr/min. - Sens de rotation : antihoraire (vue côté refoulement). - Conformité à la norme ISO 9906:2012 - Grade 3B. - Indice d’efficacité énergétique : MEI ≥ 0,40. 2. Caractéristiques de construction - Diamètre de refoulement : Rp 2"1/2. - Diamètre maximal d’encombrement : 145 mm maximum. - Type de roue : semi-axiale. - Nombre d’étages : 20. - Garniture mécanique : type mécanique. - Installation : verticale. - Moment d’inertie : 0,01138 kg.m². 3. Matériaux de la pompe - Roues : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. - Diffuseurs : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. - Corps du clapet : acier inoxydable AISI 304 ou équivalent. - Clapet : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. - Crépine : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. - Arbre : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. - Accouplement rigide : acier inoxydable AISI 304 ou équivalent. - Palier d’aspiration : acier inoxydable AISI 304 ou équivalent. - Entretoises : acier inoxydable AISI 304 ou équivalent. - Gouttière de protection : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. - Vis : inox A2 minimum. - Toute la visserie : acier inoxydable AISI 304 ou équivalent. - Coussinet d’arbre : VMQ ou matériau équivalent. 4. Poids - Poids maximal de la pompe : 31,8 kg. - Poids maximal de l’électropompe complète : 88,5 kg. |  |
| 1.2 | Moteur électrique immergé | 1 | 1. Caractéristiques du moteur électrique - Moteur électrique immergé triphasé. - Puissance nominale : 11 kW. - Tension nominale : 400 V. - Fréquence nominale : 50 Hz. - Nombre de phases : 3. - Nombre de pôles : 2. - Vitesse nominale : 2890 tr/min. - Courant nominal : 25,6 A maximum. - Rendement moteur : ≥ 80,7 %. - Facteur de puissance : ≥ 0,71. - Type de démarrage : direct. - Indice de protection : IP68 minimum. - Facteur de service : 1. - Rapport courant de démarrage/courant nominal (Is/In) : 5,4 maximum. - Rapport couple de démarrage/couple nominal (Ts/Tn) : 1,8 minimum. 2. Matériaux du moteur - Arbre moteur : acier inoxydable AISI 431 ou équivalent. - Para-sable : SBR ou équivalent. - Rotor et stator : tôle magnétique à haute performance. - Chemise de stator : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. - Bobinage : PPC ou équivalent. - Garniture mécanique : carbure de silicium/nitrile (SiC/SiC/NBR) ou équivalent. - Coussinet : graphite. - Butée : acier AISI 420B/composite ou équivalent. - Chemise d’arbre : Fe430B ou équivalent. - Visserie : inox A4-70 minimum. 3. Poids - Poids maximal du moteur immergé : 56,7 kg. |  |
| 1.3 | Armoire électrique de commande et de protection | 1 | - Coffret métallique IP55 minimum. - Protection contre surcharge. - Protection contre manque et inversion de phase. - Protection contre sous-tension et surtension. - Relais de contrôle de niveau compatible avec les sondes fournies. - Contacteur et disjoncteur dimensionnés pour moteur 11 kW. |  |
| 1.4 | Sonde de niveau | 2 | - Deux sondes inox anticorrosion. - Compatibles avec forage profond. - Fournies avec accessoires de fixation. |  |
| 1.5 | Câble électrique pour sonde de niveau | 110 m | - Câble blindé, adapté à l’immersion, pour le raccordement de la sonde de niveau - Longueur : 110 m. |  |
| 1.6 | Câble électrique d’alimentation du groupe motopompe | 110 m | - Câble submersible cuivre. - Longueur : 110 m. - Isolation adaptée à l’immersion permanente. - Section minimale à définir par calcul de chute de tension. |  |
| 1.7 | Câble pour dispositif de manutention de la pompe | 120 m | - Câble pour la manœuvre et la manutention de la pompe immergée lors du montage/démontage - Longueur : 120 m. |  |
| 1.8 | Hydromètre complet | 1 | - Compteur volumétrique d’eau DN correspondant à la conduite. - Classe de précision. - Bride ou raccords inclus. - Totalisateur mécanique ou numérique. |  |
| 1.9 | Raccord pompe, colonne montante | 2 | - Raccord de jonction étanche entre la pompe immergée et la colonne montante, adapté au diamètre de refoulement Rp2 ½ |  |
| 1.10 | Conduite | 100 m | - PET 75; EP 3,6 ; PN 6 |  |
| 1.11 | Exigences complémentaires | - | - La pompe doit être fournie complète avec moteur immergé compatible. - L’ensemble électropompe doit être adapté à une installation verticale en forage. - Le fournisseur devra fournir les courbes caractéristiques débit-hauteur-rendement ainsi que les certificats de conformité aux normes applicables. - Les matériaux en contact avec l’eau doivent être résistants à la corrosion et compatibles avec une utilisation permanente en milieu immergé. - En cas d’utilisation avec variateur de fréquence, le fonctionnement devra être garanti conformément aux prescriptions du fabricant. |  |

LOT 2 - Fourniture et installation d’un système d’irrigation

| N° | Désignation | Quantité | Caractéristiques demandées | Caractéristiques proposées (À compléter par le soumissionnaire) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Tuyau de goutte-à-goutte perforés sans goûteurs | 4 000 m | PE Ø16 mm Epaisseur : 1.2 mm |  |
| 2.2 | Goutteur à piquer (Key Clip) | 1 000 | Débit 8 l/h, Type SAME Key Clip LMB ou équivalent |  |
| 2.3 | Manchon cannelé | 200 | Raccord droit en polypropylène Ø16x16 mm |  |

Cachet et signature