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Annexe A. FICHES TECHNIQUES

LOT 1- Fourniture et installation des équipements d’alimentation hydraulique
	N°
	Désignation
	Qté
	Caractéristiques demandées
	Caractéristiques proposées (À compléter par le soumissionnaire)

	1.1
	Pompe immergée
	1
	1. Caractéristiques hydrauliques de la pompe
· Type de pompe : pompe immergée multicellulaire à roue semi-axiale. 
· Débit nominal : 5 l/s. 
· Hauteur manométrique totale (HMT) nominale : 131,5 m. 
· Plage de fonctionnement : 
· Débit minimal (Qmin) : 0,5 l/s. 
· Débit maximal (Qmax) : 6,1 l/s. 
· Hauteur maximale : 194,7 m. 
· NPSH requis : ≤ 3 m. 
· Rendement maximal de la pompe : ≥ 72,8 %. 
· Rendement du groupe électropompe au point de fonctionnement : ≥ 55 %. 
· Vitesse de rotation : environ 2890 tr/min. 
· Sens de rotation : antihoraire (vue côté refoulement). 
· Conformité à la norme ISO 9906:2012 - Grade 3B. 
· Indice d’efficacité énergétique : MEI ≥ 0,40. 
2. Caractéristiques de construction
· Diamètre de refoulement : Rp 2"1/2. 
· Diamètre maximal d’encombrement : 145 mm maximum. 
· Type de roue : semi-axiale. 
· Nombre d’étages : 20. 
· Garniture mécanique : type mécanique. 
· Installation : verticale. 
· Moment d’inertie : 0,01138 kg.m². 
3. Matériaux de la pompe
· Roues : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. 
· Diffuseurs : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. 
· Corps du clapet : acier inoxydable AISI 304 ou équivalent. 
· Clapet : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. 
· Crépine : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. 
· Arbre : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. 
· Accouplement rigide : acier inoxydable AISI 304 ou équivalent. 
· Palier d’aspiration : acier inoxydable AISI 304 ou équivalent. 
· Entretoises : acier inoxydable AISI 304 ou équivalent. 
· Gouttière de protection : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. 
· Vis : inox A2 minimum. 
· Toute la visserie : acier inoxydable AISI 304 ou équivalent. 
· Coussinet d’arbre : VMQ ou matériau équivalent. 
4. Poids
· Poids maximal de la pompe : 31,8 kg. 
· Poids maximal de l’électropompe complète : 88,5 kg.
	

	1.2
	Moteur électrique immergé
	1
	1. Caractéristiques du moteur électrique
· Moteur électrique immergé triphasé. 
· Puissance nominale : 11 kW. 
· Tension nominale : 400 V. 
· Fréquence nominale : 50 Hz. 
· Nombre de phases : 3. 
· Nombre de pôles : 2. 
· Vitesse nominale : 2890 tr/min. 
· Courant nominal : 25,6 A maximum. 
· Rendement moteur : ≥ 80,7 %. 
· Facteur de puissance : ≥ 0,71. 
· Type de démarrage : direct. 
· Indice de protection : IP68 minimum. 
· Facteur de service : 1. 
· Rapport courant de démarrage/courant nominal (Is/In) : 5,4 maximum. 
· Rapport couple de démarrage/couple nominal (Ts/Tn) : 1,8 minimum. 
2. Matériaux du moteur
· Arbre moteur : acier inoxydable AISI 431 ou équivalent. 
· Para-sable : SBR ou équivalent. 
· Rotor et stator : tôle magnétique à haute performance. 
· Chemise de stator : acier inoxydable AISI 304L ou équivalent. 
· Bobinage : PPC ou équivalent. 
· Garniture mécanique : carbure de silicium/nitrile (SiC/SiC/NBR) ou équivalent. 
· Coussinet : graphite. 
· Butée : acier AISI 420B/composite ou équivalent. 
· Chemise d’arbre : Fe430B ou équivalent. 
· Visserie : inox A4-70 minimum. 
3. Poids
· Poids maximal du moteur immergé : 56,7 kg. 
	

	1.3
	Armoire électrique de commande et de protection
	1
	· Coffret métallique IP55 minimum. 
· Protection contre surcharge. 
· Protection contre manque et inversion de phase. 
· Protection contre sous-tension et surtension. 
· Relais de contrôle de niveau compatible avec les sondes fournies. 
· Contacteur et disjoncteur dimensionnés pour moteur 11 kW.
	

	1.4
	Sonde de niveau
	2
	· Deux sondes inox anticorrosion. 
· Compatibles avec forage profond. 
· Fournies avec accessoires de fixation.
	

	1.5
	Câble électrique pour sonde de niveau
	110 m
	· Câble blindé, adapté à l’immersion, pour le raccordement de la sonde de niveau
· Longueur : 110 m. 
	

	1.6
	Câble électrique d’alimentation du groupe motopompe
	110 m
	· Câble submersible cuivre. 
· Longueur : 110 m. 
· Isolation adaptée à l’immersion permanente.
· Section minimale à définir par calcul de chute de tension.
	

	1.7
	Câble pour dispositif de manutention de la pompe
	120 m
	· Câble pour la manœuvre et la manutention de la pompe immergée lors du montage/démontage
· Longueur : 120 m. 
	

	1.8
	Hydromètre complet
	1
	· Compteur volumétrique d’eau DN correspondant à la conduite. 
· Classe de précision. 
· Bride ou raccords inclus. 
· Totalisateur mécanique ou numérique.
	

	1.9
	Raccord pompe, colonne montante
	2
	· Raccord de jonction étanche entre la pompe immergée et la colonne montante, adapté au diamètre de refoulement Rp2 ½

	

	1.10
	Conduite
	100 m
	· PET 75;   EP 3,6 ; PN 6
	

	1.11
	Exigences complémentaires
	-
	· La pompe doit être fournie complète avec moteur immergé compatible. 
· L’ensemble électropompe doit être adapté à une installation verticale en forage. 
· Le fournisseur devra fournir les courbes caractéristiques débit-hauteur-rendement ainsi que les certificats de conformité aux normes applicables. 
· Les matériaux en contact avec l’eau doivent être résistants à la corrosion et compatibles avec une utilisation permanente en milieu immergé. 
· En cas d’utilisation avec variateur de fréquence, le fonctionnement devra être garanti conformément aux prescriptions du fabricant.

	




LOT 2 - Fourniture et installation d’un système d’irrigation
	N°
	Désignation
	Quantité
	Caractéristiques demandées
	Caractéristiques proposées (À compléter par le soumissionnaire)

	2.1
	Tuyau de goutte-à-goutte perforés sans goûteurs
	4 000 m
	PE Ø16 mm 
Epaisseur : 1.2 mm
	

	2.2
	Goutteur à piquer (Key Clip)
	1 000
	Débit 8 l/h, 
Type SAME Key Clip LMB ou équivalent
	

	2.3
	Manchon cannelé 
	200
	Raccord droit en polypropylène Ø16x16 mm
	



                                                                         Cachet et signature 

image1.png
*MEDREC

\_/




image2.png
“
e~

Co-funded by
the European Union

\*4‘;{)(

e
=Y
e

AR

2 aterreg R

NEXT MED

MAENA




